       



              [image: ]      

SÜTLÜCE KAMPÜSÜ TEMİZ SU TESİSATI YENİLEME İŞLERİ 
ŞARTNAMESİ





                                 
				       GENEL ŞARTLAR
Bütün işler Kalite ve Güvenlik Şartları ile uyumlu olarak yürütülmelidir.
Yükleniciler Teklif vereceği işin mevcut durumunu yerinde tespit etmeli, yapılacak işe dair keşif çıkarmalı, eğer varsa keşif ve tasarımla ilgili herhangi bir uyuşmazlığı Yapı İşleri Müdürlüğü’ne rapor etmelidirler.
Tüm devam etmekte olan ya da bitmiş yapım işleri çalışma sırasında kullanılacak tüm malzeme ve ekipmanların düzen ve güvenliğinden yüklenici sorumludur. 
Yüklenici sağlam ve güvenli bir çalışma alanı sağlamakla yükümlüdür, iş güvenliği kurallarına uymak zorundadır. Çalışma alanına 3. şahısların girmesini engelleyecek tedbirleri almakla yükümlüdür.
Yüklenici Teklif ettiği işler ve imalatlar sırasında uzman alt yüklenicilerle çalışmaktan sorumludur.
Yüklenici imalatlar sırasında kullanacağı malzemeleri satın almadan önce kullanılacak malzemelerin örnekleri ile Yapı işleri Müdürlüğünden onay almalıdır.
Yükleniciler Yapı işleri müdürlüğünün gerekli gördüğü durumlarda imalat çizimlerinden sorumludur.
Yeni imalatı yapılacak tesisatta cam elyaf takviyeli PPRC boru kullanılacak ve tesisatın tamamı 9mm siyah kauçuk boru izole malzemesi ile kaplanarak izolasyon yapılacaktır. Ayrıca kollektörler de uygun malzeme ile izole edilecektir.
Tesisat yenileme işlemi otopark katında bulunan pompa dairesinden itibaren başlanacak, A-B-C-D-E blokların tesisat şaftlarından geçecek, kat dağıtım bağlantıları hazırlanacak ve yeni yapılacak tesisat tamamlandıktan sonra belirlenecek uygun zamanda katların son bağlantıları yapılarak yeni tesisat devreye alınacaktır.
İmalat sırasında eski galvaniz tesisat sökülecek, sökülen eski galvaniz borular 2m uzunlukta kesilerek depo alanımızda gösterilecek uygun yere istiflenecektir.
Mevcut kat dağıtım tesisatları şaft hattına kadar pprc olup, mevcut tesisattaki kat vanaları kullanılacaktır.
Kolon tesisatı imalatı sırasında mevcut askı elemanlarının yetersiz kaldığı durumlarda ilave kelepçeler kullanılacaktır.
Otopark katı pompa dairesinde sıcak su kollektörü için 2,5” çapında PPRC boru kullanılarak 2” giriş 6 ad 1,5” çapında çıkış ve 1” boşaltma olacak, olacak şekilde imalat yapılacak ve her bir bağlantı noktasına uygun çapta küresel vana kullanılacak ve mevcut hatlara bağlantıları yapılacaktır. 

Otopark katı pompa dairesinde sirkülasyon kollektörü için 2,5” çapında PPRC boru kullanılarak 2” giriş 6 ad 1” çapında çıkış ve 3/4” boşaltma olacak şekilde imalat yapılacak ve her bir bağlantı noktasına uygun çapta küresel vana kullanılacak ve mevcut hatlara bağlantıları yapılacaktır. 
Pompa dairesinde oluşturulacak her iki kollektör de profil ayaklar ile zemine sabitlenecek, ayrıca duvardan destek bağlantısı yapılacaktır.
Hidrofor dairesinde mevcut kollektör den 1 ad 50 mm HDPE 100 boru ile çıkış yapılarak şebeke suyu geliş hattının geçtiği güzergahtan devam edilip pompa dairesinde mevcut kollektöre bağlantı yapılacaktır. Tesisat döşeme işi sırasında kullanılacak tüm fittings malzemeler bu iş için verilen fiyata dahil edilecektir.
Pompa dairesinde oluşturulan kollektörler ile A-B-C-D-E blok hatlarına bağlantı yapılacak ve blokların su kullanımı bu kollektör üzerinden sağlanması için gerekli bağlantılar yapılacaktır. 
Pompa dairesinde oluşturulan kollektörden Boyler’e pprc tesisat çekilecek, boyler pompaları için gerekli tüm tesisat bağlantıları yapılmış olacak, bu tesisatların yere destek ve duvara askılama işlemleri yapılacaktır.
Tesisat yenilemede kullanılacak tüm malzemeler ilgili TSE standartlarına uygun olmalı imalata başlamadan önce firma kullanacağı malzemelere ilişkin TSE belgelerini sunmalıdır.
İmalat sırasında karşılaşılacak inşai işler yükleniciye ait olup tesisat işleri sırasında kırılması sökülmesi gereken yerlerde yapılan çalışmalar tamamlandığında kırılan-sökülen kısımların tamiratları yapılacaktır. Yüklenici imalat tamamlanıncaya kadar çalışma ortamının düzen ve temizliğinden sorumludur. 
Yapılacak İş kalemleri:
	S/N
	AÇIKLAMA
	MİKTAR
	
	BİRİM FİYAT (TL)
	TOPLAM FİYAT (TL)

	1
	50’lik PPRC BORU (soğuk su hattı)
	510
	m
	
	

	2
	50’lik  PPRC CAM ELYAF TAKVİYELİ BORU (sıcak su hattı)
	510
	m
	
	

	3
	40’lık PPRC CAM ELYAF TAKVİYELİ BORU (sirkilasyon hattı)
	510
	m
	
	

	4
	50 mm HDPE 100 BORU (elektrofüzyon kaynaklı boru ve ek parçaları dahil)
	120
	m
	
	

	5
	PPRC BORU EK PARÇALARI (%40)
	1
	tk
	
	

	6
	ASKI KONSOL VE YARDIMCI MALZEME (%7)
	1
	tk
	
	

	7
	SICAK SU HATTI KOLLEKTÖRÜ
	1
	ad
	
	

	8
	SİRKÜLASYON HATTI KOLLEKTÖRÜ
	1
	ad
	
	

	9
	BORU İZOLASYON İŞLERİ
	1650
	m
	
	

	10
	KOLLEKTÖR VANALARI (şartnamede belirtilen çaplarda)
	12
	ad
	
	

	11
	TESİSAT MONTAJ İŞÇİLİK 
	1650
	m
	 
	 

	 12
	ALÇIPAN TAMİR İŞLERİ
	40 
	m²
	 
	 

	13
	ALÇI-BOYA VE TAMİR İŞLERİ
	200
	m²
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